Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 
  
Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage Wand/Decke, sowie Wandausleger über beiliegenden Adapter. Mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 78 mm x 390 mm x 220 mm

Durchmesser:  mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: IP 43

lbl-impactResistanceRate: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -25 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -25 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 34m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 4,5 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 300 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie:

lbl-articleNumber: KLU019

Zubehör:

lbl-articleNumber: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

lbl-articleNumber: BALL2, Ballschutzkorb (8W) 450x280x125mm inkl. Laschen RAL9010, für KCW, KL, LX, VX, PFW

lbl-articleNumber: 2PW-EB

lbl-articleNumber: 2DW-EB

Fabrikat: RP-Technik GmbH