LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.
  
Kompakter Notlichteinsatz mit oval ausleuchtender ERT-LED-Leuchte zur optimalen Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. Durch ihr transparentes Gehäusematerial passt sich die Leuchte perfekt ihrem Umfeld an.  Geeignet zum Deckeneinbau oder zum Aufbringen auf T5/T8 Leuchtmittel. Gängiges Montagematerial wie Clips etc. im Lieferumfang enthalten. Optional mit Magnetplatte. Erweiterung vorhandener Leuchten ohne Eingriff in die interne Leuchtenverdrahtung.

Überwachung:

Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Kunststoff

Farbe: Transparent

Maße: 24mm x 50mm x 12mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 20

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK ≥ 3

Zulässige Temperatur DS: -5°C bis 40°C °C

Zulässige Temperatur BS: -5°C bis 40°C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 4,7W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 3,2W W

Lichtstrom Notbetrieb: 140lm lm

Eingangsspannung AC: 230V V

Anschlussquerschnitt: 1.5mm² mm

Batterie: NIMHHT4820Q, NIMH Batterie

Artikelnummer: DOS021SC

Zubehör:

Artikelnummer: NIMHHT4820Q, Akkupack 4,8V/2,0Ah NimH, 300mm Ltg für IL/LEM/ LPU

Fabrikat: RP-Technik GmbH