Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 
  
Schlanke, elegante, konvexe, zum Betrachter geneigte Kunststoffleuchte, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Für Universalmontage (Wand/Decke/Deckeneinbau*/Ausleger*). Leuchte zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Netzspannungsfrei bei Demontage der Leuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. 

*mit zusätzlichem Adapter

Überwachung:

Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 35 mm x 251 mm x 177 mm

Durchmesser:  mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 43

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 3

Zulässige Temperatur DS: 0 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: 0 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 24m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3,2 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,3 W W

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 1.5 mm² mm

Batterie: LFP3215KMUK

Artikelnummer: KMUK403SC

Zubehör:

Artikelnummer: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

Artikelnummer: AWKSU, Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß  passend für KSU, KMU

Artikelnummer: 2PW-EB

Artikelnummer: BALLPLX-KMU, Ballschutzhaube 380x280x60mm inkl. Laschen Plexiglas klar für KMU, PMMA vergütet

Fabrikat: RP-Technik GmbH