Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
  
Klassische balkenförmige Kunststoffleuchte mit flacher Haube zur Wand- / Deckenmontage. Gerade Linien sowie die robuste Konstruktion erlauben einen vielseitigen Einsatz. 
Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 86 mm x 390 mm x 99 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: IP 65

lbl-impactResistanceRate: IK 6

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 5,7 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,8 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 245 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFP3233-SET-2AKKU

lbl-articleNumber: KWIW428WL

Zubehör:

lbl-articleNumber: BKW, Ballschutzkorb (KW) 420x170x170mm inkl. Laschen RAL9010

lbl-articleNumber: LSYS-B4, 4x Beam-Linse für Leuchten mit Linsensystem, Beispielsweise zur Beleuchtung

lbl-articleNumber: LSYS-F4, 4x Flurlinsen für Leuchten mit Linsensystem

lbl-articleNumber: LSYS-H4, 4x H-Linse für Leuchten mit Linsensystem

lbl-articleNumber: LSYS-R4, 4x Rundlinsen für Leuchten mit Linsensystem.

lbl-articleNumber: LSYS-S4, 4x Spotlinsen für Leuchten mit Linsensystem. Geeignet für Decken bis zu 12m

lbl-articleNumber: LFP3233-SET-2AKKU

Fabrikat: RP-Technik GmbH