Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezente Optik, auf das Wesentliche reduzierte Leuchte.

Modulare Bauform, Universalmontage (Wand/Decke/Deckeneinbau*/Ausleger*).  
Zur Verwendung als Sicherheitsleuchte ohne Einsatz der Piktogramme. 
Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Möglichkeit der Anbringung von 3 unterschiedlich großen Scheiben um Erkennungsweiten von 14–30m zu realisieren. 

Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Steckbares Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang der Scheiben ( KBK, KBM,KBG) enthalten. 

Durch Einsatz von Streulinsen und leistungsstarken LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erreicht. So sind extrem weite Montageabstände realisierbar.

* durch zusätzlichen Adapter

Überwachung:

Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)

- Automatische Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Material: Kunststoff

Farbe: RAL 9003

Maße: 326 mm x 50 mm x 50 mm

Durchmesser:  mm

Montageart: Universal

Schutzklasse: 2

Schutzart (IP): IP 64

Stoßfestigkeitsgrad IK: IK 5

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 35 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 14m,22m,30m m

Piktogramm: Einzeln n.A.

Artikelnummer: KBU411SC

Zubehör:

Artikelnummer: KBK, KB Scheibe EKW 14m inkl. Piktoset

Artikelnummer: KBM, KB Scheibe EKW 22m inkl. Piktoset

Artikelnummer: KBG, KB Scheibe EKW 30m inkl. Piktoset

Artikelnummer: AWX001, Wandausleger weiß passend für RX, KB, KX, KW, LX, GX, KE

Artikelnummer: KBE, KB Einbaurahmen - ABS weiss  exkl. Prüftaster

Artikelnummer: BALLPLX-KBE, Ballschutzhaube 465x181x31mm inkl. Laschen Plexiglas klar für KBU Einbau, PMMA vergütet

Artikelnummer: BALLPLX-KBS, Ballschutzhaube 410x322x77mm inkl. Laschen  Plexiglas klar für KB mit Scheibe, PMMA  vergütet

Artikelnummer: BALLPLX-KBU, Ballschutzhaube 420x150x77mm inkl. Laschen Plexiglas klar für KB ohne Scheibe, PMMA vergütet

Artikelnummer: 2PW-EB

Artikelnummer: 2DW-EB

Artikelnummer: KBBE

Artikelnummer: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)

Fabrikat: RP-Technik GmbH