Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezente Optik, auf das Wesentliche reduzierte Leuchte.Modulare Bauform, Universalmontage (Wand/Decke/Deckeneinbau*/Ausleger*).  Zur Verwendung als Sicherheitsleuchte ohne Einsatz der Piktogramme. Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Möglichkeit der Anbringung von 3 unterschiedlich großen Scheiben um Erkennungsweiten von 14–30m zu realisieren. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Steckbares Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang der Scheiben ( KBK, KBM,KBG) enthalten. Durch Einsatz von Streulinsen und leistungsstarken LED ERT Technik wird eine optimale Lichtverteilung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege erreicht. So sind extrem weite Montageabstände realisierbar.* durch zusätzlichen Adapter

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ Wireless Professional.
· Ladekontrollanzeige an der Leuchte
· manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessControl Software frei wählbar)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 326 mm x 50 mm x 50 mm
Durchmesser:  mm

lbl-mountingMethod: Universal
lbl-protectionClass: 2
lbl-protectionRating: IP 64
lbl-impactResistanceRate: IK 5
Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 35 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 14m,22m,30m m
Piktogramm: Einzeln n.A.

Leistung Dauerbetrieb: 4,3 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,7 W W

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: LFP3216-SET-2AKKU

lbl-articleNumber: KBU411WL

Zubehör:
lbl-articleNumber: LFP3216-SET-2AKKU

Fabrikat: RP-Technik GmbH
