Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.   Schlanke, elegante, konvexe, zum Betrachter geneigte Kunststoffleuchte, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Für Universalmontage (Wand/Decke/Deckeneinbau*/Ausleger*). Leuchte zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Netzspannungsfrei bei Demontage der Leuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogrammset (links, rechts, unten, oben) standardmäßig im Lieferumfang enthalten. *mit zusätzlichem Adapter

Überwachung: 
Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer Überwachungseinrichtung vom Typ Wireless Basic
· Zeitsparende Konfiguration und Inbetriebnahme sowie Überwachung mittels Bluetooth per Android App
· Betrieb im Offline-Modus oder optional über LIGHTLINX® mit vielseitigen Cloud-Funktionen
· Ausführung mit automatischem Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ S inkl. Test-Taster SelfControl
· Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs
· Manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessBasic App frei wählbar)
· Konfigurierbarer Betriebsdauertest (alle 12 Monate)
· Automatische Ladeüberwachung
· Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre
· Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters
Material: Kunststoff
Farbe: RAL 9003
Maße: 35 mm x 251 mm x 173 mm
Durchmesser:  mm

lbl-mountingMethod: Universal
lbl-protectionClass: 2
lbl-protectionRating: IP 43
lbl-impactResistanceRate: IK 3
Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C
Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C
Erkennungsweite: 24m m
Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 3,9 W W
Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,5 W W
Lichtstrom Notbetrieb: 190 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V
Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie: 

lbl-articleNumber: KMMU411WB

Zubehör:
lbl-articleNumber: DSA, Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
lbl-articleNumber: KME-EB, Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss für KM, KSU, KSC, KMB
lbl-articleNumber: KMBE, Betoneinputzkasten für KME
lbl-articleNumber: AWKSU, Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß passend für KSU, KMU
lbl-articleNumber: 2PW-EB
lbl-articleNumber: BALLPLX-KMU, Ballschutzhaube 380x280x60mm inkl. Laschen Plexiglas klar für KMU, PMMA vergütet

Fabrikat: RP-Technik GmbH
