Luminaire à pictogramme à LED à quatre côtés pour montage au plafond selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22

Luminaire cubique en plastique avec un capot sans cadre et un bac de montage dissimulé en tôle d'acier galvanisée. 
 
Convient pour un allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce aux pictogrammes imprimés de manière logique selon les normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864 (gauche, droite, haut) en standard.

Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

- Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.

- Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)

- Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)

- Surveillance automatique de la charge

- Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche

- Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Métal

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 237mm x 237mm x 237mm

Type de montage: Wandaufbau

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 20

Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3

Température permise en mode contenu: -5°C à 40°C °C

Température permise en mode veille: -5°C à 40°C °C

Distance de reconnaissance: 46m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 3,9W W

Puissance en mode veille: 2W W

Flux lumineux en mode de secours: 190lm lm

Tension d'entrée AC: 250V V

Section de raccordement: 2,5mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-SET

Numéro d'article: WGW418SC

Accessoires:

Numéro d'article: WKO,

Numéro d'article: LFP3233-SET-2AKKU

Marque: RP-Technik GmbH