Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. 
  
Lampe laget av slank aluminiumsprofil, matt eloksert for takmontering med ekstra lysutslipp nedover. Hus som kan åpnes uten verktøy. Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogramsett (venstre, høyre, bunn) inkludert som standard i leveringsomfanget.

Materiale: Aluminium

Farge: Alu eloxiert

Dimensions: 62 mm x 258 mm x 147 mm

Diameter:  mm

Type montering: Deckenaufbau

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 40

Slagfasthetsklasse IK: IK 3

Allowed temperature DS: -25 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -25 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 22m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 4,5 W W

Strøm i standby-modus: 0 W W

Lysstrøm Nøddrift: 300 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: LMD019

Tilbehør:

Varenummer: DSA,

Varenummer: 2PS-EB

Varenummer: AWM001-SI,

Merke: RP-Technik GmbH