Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

- Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer

- Automatisk funksjonstest (ukentlig)

- Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

- Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 300 mm x 300 mm x 110 mm

Diameter:  mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 4

Rekkevidde for gjenkjenning: 30m m

Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 5,6 W W

Strøm i standby-modus: 0,9 W W

Batteri: LFP3216-SET-2AKKU

Varenummer: WFXW411SC

Tilbehør:

Varenummer: LFP3216-SET-2AKKU

Merke: RP-Technik GmbH