Allmenn- og nødbelysning i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838

Elegant, rund LED-allmenbelysning i aluminium for vegg- eller takmontering med nødlysinnsats. Nødbelysningen leveres av et ekstra integrert nødlys.  
Valg mellom anodisert aluminium eller hvit husfarge
Valg av lysfarge 4000K med lysstrøm i nettdrift 2300 lm eller 3000K

Overvåkning:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

- Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer

- Automatisk funksjonstest (ukentlig)

- Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

- Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Aluminium

Farge: Alu eloxiert

Diameter: 395 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 30 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 35 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 26,2 W W

Strøm i standby-modus: 0,2 W W

Lysstrøm Nøddrift: 125 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: LFPN3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: QAW428SC-SI

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH